## Notas Consolidada
EMPRESA | Num_Tabela | Cód ONS | Instalação | Letra | Anotacao | Arquivo_Origem
CPFL PAULISTA | 1 | SPAMP -138 AMPARO - 138 | kV (A) | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2026, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade dec larada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. Nos anos de 2027 e 2028, os valores solicitados no horári o fora de ponta ficam limitados a 55,170 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela d e confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Cal das – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condici onado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPARA -138 ARARAQUARA CTP - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAR -138 BARIRI - 138 | kV (A) | F | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado aos valores atualmente co ntratados de 16,200 MW no horário de ponta e 18,900 MW no horário fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potênc ia mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. Nos horários de ponta e fora de ponta, durante o período da entressafra da cana -de-açúcar, são previstas violações da capacidade de carr egamento de longa duração da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a simultaneidade de valores solicitados para a região. Cabe mencionar que, para ser viável o at endimento aos montantes solicitados pela Distribuidora nesse ponto de contratação sem limitação e ressalva é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) Reconstrução / recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catandu va, de 49,3 km de extensão, CD, para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação e obras associadas. Obras autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nª 12.639/2 022, com prazo contratual para junho de 2025 e prevista atualme nte pela Transmissora para novembro de 2026. b) A substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto (CTEEP), autorizada para Transmissora através do Despacho ANEEL nº 616/2023. A previsão de conclusão dessas obras é para mar ço de 2026. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAB -138 BARRA BONITA - 138 | kV (A) | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fi ca condicionado a um fator de potênci a mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução /recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, de 49,3 km d e extensão, CD, para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação e obras associadas, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.639/2022, com prazo contratual para junho de 2025 e prevista atual mente pela Transmissora para novembro de 2026. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAU -138 BAURU - 138 | kV ( A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPBTS -138-A BROTAS - 138 | kV (A) | D | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTCA138 CAMPINAS - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTCA138 CAMPINAS - 138 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora ponta, nos anos de 2027 e 2028, fica limitado a 415,500 MW e 463,500 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da trans formação 500/345 kV da SE Poços de Caldas. A solu ção para este problema é o Reforço indicado nessa transformação no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado a ELETROBRAS pela ANEEL. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPDES -138 DESCALVADO - 138 | kV (A) | G | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 22,050 MW (ponta) e 25, 200 MW (fora de ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de conexão está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a ele vação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, aut orizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente pela Trans missora para 30 de julho de 2027. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPDOC -138 DOIS CORREGOS - 138 | kV (A) | N | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuido ra na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP atr avés da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPGET -138-A GETULINA - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPGRA2138 -A GUARARAPES | 2138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPIAC -138-A IACANGA - 138 | kV (A) | I | O atendimento aos valores de MUST solici tados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 11,700 MW (ponta) e 12,700 MW (fora de ponta), condicionado à: manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse pont o de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de- açúcar e princip almente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montant es solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutora mento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026 ; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão p ara março de 2026 | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPIBI -138 IBITINGA - 138 | kV (A) | M | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, noano de 2028, fica limitado a 3,500 MW (ponta) e 3,800 MW (fora de ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. C abe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de e quipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP atrav és do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPIBI -138 IBITINGA - 138 | kV (A) | P | O atendimento aos valores de MU ST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contra tação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Dist ribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos termi nais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPIBG -138 IBITINGA -SE - 138 | kV (A) | O | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 44,000 MW (ponta) e 48, 000 MW (fora de ponta), condicionado à: manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 , desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da c apacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entra da em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmiss ora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPIVA -138 ITAIPAVA - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPIVA -138 ITAIPAVA - 138 | kV (A) | J | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vis ta 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPIVA -138 ITAIPAVA - 138 | kV (A) | H | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos n as usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTTB138 -A ITATIBA - 138 | kV (A) | K | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica co ndicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsider ando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária e a não violação da capacidade de carregamento da transformação 500/3 45 kV da SE Poços de Caldas. Os valores | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTTB138 -A ITATIBA - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTTB138 -A ITATIBA - 138 | kV (A) | K | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica co ndicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsider ando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária e a não violação da capacidade de carregamento da transformação 500/3 45 kV da SE Poços de Caldas. Os valores | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPJAU -138 JAU - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPJAU -138 JAU - 138 | kV (A) | L | O atendimento aos valores de MUST solicitados nest e ponto, nos anos de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. No ano de 2028, nos horá rios de ponta e fora de ponta, os valores de MUST devem ser limitados a 104,000 MW e 120,000 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a par cela de confiabilidade declarada pela Distribuidora. Nos períodos de ponta e fora d e ponta, entressafra da cana -de-açúcar, principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê, são previstas violações da capacidade de carregamento LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a simultaneidade de valores solicitados para a região. Cabe mencionar que para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela distribuidora ness e ponto de contratação sem limitação e ressalva é imprescindí vel a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pel a Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26. A solução estrutural para o atendimento a região de Jaú é a futura SE Estância 440/138 kV, outorgada à TAESA, com prazo contratual para junho de 2028, associada a obra de con exão da Distribuidora. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPMSOL138 -A MIRASSOL II - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPMDO -138-A MORRO AGUDO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPMDO -138-A MORRO AGUDO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPNAV | -13,8 N.AVANHANDAVA - 13,8 kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPNAV | -13,8 N.AVANHANDAVA - 13,8 kV (A) | Z | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. Nos períodos de po nta e fora de ponta, entressafra da cana -de-açúcar, principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Ti etê, são previstas violações da capacidade de carregamento na LT 138 kV Nova Avanhandava - Biopav - Promissão C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a si multaneidade de valores solicitados para a região. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPPRO -138 PROMISSAO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPPRO -138 PROMISSAO - 138 | kV (A) | T | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2028, fica limitado a 210,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, condicionado à man utenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto d e contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalm ente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramen to da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na ex tremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPYQA -138 QUIMICA AMPAR - 138 | kV (A) | W | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPRPR -138 RIBEIRAOPRETO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPSJR -138 | S.J.RIO PRETO - 138 kV (A) | Y | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPSJR -138 | S.J.RIO PRETO - 138 kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPSJR -138 | S.J.RIO PRETO - 138 kV (A) | Y | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPSJR -138 | S.J.RIO PRETO - 138 kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPSJR -138 | S.J.RIO PRETO - 138 kV (A) | Y | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPSBO -138 SANTA BARBARA - | 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPSBO -138 SANTA BARBARA - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | kV (A) | Q | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, devem ficar limit ados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este p onto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Pre to – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agos to de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | kV (A) | X | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condi cionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, per mitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmen te para 30 de julho de 2027. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPSUR -138 SUMARE - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPSUR -138 SUMARE - 138 | kV (A) | R | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, fica limitado ao s montantes de 508,000 MW e 538,00 MW, respectivamente. Vale ress altar que após a conclusão da obra de seccionamento da LT 440 kV Água Azul – Bom Jardim, na SE Fernão Dias 440 kV, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo contratual para junho de 2026, os valores poderão ser atendidos sem ressalva s. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPTEC1138 -A TECUMSEH 1 - 138 | kV (A) | U | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carreg amento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferre ira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado à não violação da capacidade de car regamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstruçã o/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizad as à CTEEP através da ReA ANEE L nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPVVI -138 VILA VENTURA - 138 | kV (A) | S | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 26,00 MW (ponta) e 28,0 0 MW (fora de ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiab ilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido a de violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de- açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendim ento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obra s abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 20 26; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão p ara março de 2026. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
CPFL PAULISTA | 1 | SPVWG -138-A VW SAO CARLOS - 138 | kV (A) | V | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fi ca condiciona do a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carreg amento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 k V Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizad as à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo pre visto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | saida_anotacoes_CUST-2002-114-64_ CPFL_Paulista.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPANH -88--A ANHANGUERA - 88 | kV (C) | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a nã o violação da capacidade de carregame nto de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituiç ão de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo cont ratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizad a à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10. 505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 2 024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPBAN | -34,5 BANDEIRANTES - 34,5 kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPBAN | -34,5 BANDEIRANTES - 34,5 kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPBAN | -34,5 BANDEIRANTES - 34,5 kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPBAN | -34,5 BANDEIRANTES - 34,5 kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPCTR -20 CENTRO -CTR - 20 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPCTR -88 CENTRO -CTR - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPBANC88 --A ECH BANDEIRAN - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPBANC88 --A ECH BANDEIRAN - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPBANC88 --A ECH BANDEIRAN - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPESO -88 EDGARD SOUZA - 88 | kV (A) | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2026 a 2028, devem permanecer limitados a 302,000 MW, no horário fora de ponta, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela d e confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José do s Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho AN EEL nº 386/202 1, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIG ET/ANEEL). | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPESO -88 EDGARD SOUZA - 88 | kV (A) | D | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2025, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contrat ação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505 /2021, com prazo contratual para 08 março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPESO -88 EDGARD SOUZA - 88 | kV (A) | F | No ponto de conexão EDGARD SOUZA 88 kV, a USUÁRIA declarou para os anos de 2026, 2027 e 2028 o montante de 348,000 MW no perí odo fora ponta. | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPEMG -138 EMBU -GUACU - 138 | kV (C) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPJAN -88--A JANDIRA - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPLES -88 LESTE - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPMFO -88 | M. FORNASARO - 88 kV (A) | G | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2 025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de cont ratação e a não violação da capacidade de carregamento de long a duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição d e equip amentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/20 21, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP p ela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 2024 e previ sto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPMRE -20 MIGUEL REALE - 20 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPMRE -20 MIGUEL REALE - 20 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPNOD -88 NORDESTE - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPNOD -88 NORDESTE - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPNOR -88 NORTE - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPPRE -138 PARELHEIROS - 138 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPPIR -88 PIRATININGA - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPPIR288 --A PIRATININGA 2 - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPPRI -88 PIRITUBA - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPPRI -88 PIRITUBA - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPPRI -88 PIRITUBA - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPPRI -88 PIRITUBA - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPPRI -88 PIRITUBA - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPRRF -88 RAM REBERT F - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
ELETROPAULO | 1 | SPSUL -88 SUL - 88 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | saida_anotacoes_CUST-2002-121-40_ Eletropaulo.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPARN -138 | A.NOGUEIRA - 138 kV (A) | B | Para o ponto de conexão A.Nogueira 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 30,500 MW para todo horizonte contratual, os quai s foram limitados a 30,000 MW (todo o horizonte fora ponta), condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregame nto de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPAGV -138 AGUA VERMELHA - 138 | kV (A) | C | A Usuária solicitou os valores de 5,600 e 6,500 MW, ponta e fora ponta, para todo o horizonte contratual, os quais ficaram li mitados a 4,500 e 5,600 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declar ada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha . | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPAGI -138 AGUAI - 138 | kV (A) | D | Para o ponto de conexão AGUAI 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 23,600 e 22,600 MW, ponta e fora ponta, para todo hori zonte contratual, os quais foram limitados a 20,400 MW (fora ponta), condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade d e carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPAJI -138 AJINOMOTO INT - 138 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPANR -138 ANDRADINA - 138 | kV (A) | F | Para o ponto ANDRADINA 138 kV, a Usuária informou os valores de 43,000 e 46,600 MW, ponta e fora ponta, para todo o horizonte contratual, os quais ficaram limitados a 37,000 e 38,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPARR1138 ARARAS 1 - 138 | kV (A) | G | Para o ponto de conexão Araras 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 44,800 e 48,600 MW, ponta e fora ponta, para todo h orizonte contratual, os quais foram limitados a 41,000 e 46,400 MW, ponta e fora ponta, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderand o a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 k V Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPARR2138 ARARAS 2 - 138 | kV (A) | H | Para o ponto de conexão Araras 2 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 54,500 e 58,100 MW, ponta e fora ponta, para todo h orizonte contratual, os quais foram limitados a 51,700 e 54,500 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confi abilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPATI1138 ATIBAIA 1 - 138 | kV (A) | I | Para o ponto de conexão Atibaia I 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 96,000 MW, fora ponta, para todo horizonte contrat ual, os quais foram limitados a 92,000 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USU ÁRIA, condicionado também a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPATI3138 -A ATIBAIA 3 - 138 | kV (A) | J | Para o ponto de conexão Atibaia 3 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 32,800 MW, fora ponta, para todo horizonte contrat ual, os quais foram limitados a 30,000 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USU ÁRIA, condicionado também a não | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPASF -138-A AVANTI | N.CORT - 138 kV (A) | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPBER1138 BERTIOGA 1 - 138 | kV (A) | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPBER3138 BERTIOGA 3 - 138 | kV (A) | N | Para o ponto de conexão Bertioga 3 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 14,500 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 13,500 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarad a pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPBER4138 -A BERTIOGA 4 - 138 | kV (A) | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPBER2138 BERTIOGA II - 138 | kV (A) | M | Para o ponto de conexão Bertioga II 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 26,000 e 28,000 MW, ponta e fora ponta, para tod o horizonte contratual, os quais foram limitados a 22,500 e 24,200 MW respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPCBO -138 CAPAO BONITO - 138 | kV (A) | O | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPCBO -138 CAPAO BONITO - 138 | kV (A) | O | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPCBO -138 CAPAO BONITO - 138 | kV (A) | O | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPCST -138 CASTILHO - 138 | kV (A) | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPCST2138 -A CASTILHO | 2138kVA | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPCEDA138 -A CEDASA - 138 | kV (A) | P | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPCER -88 CERQUILHO - 88 | kV (A) | Q | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária, devido ao baixo perfil de tensão na rede da região e a violação da capacidade de carre gamento na transformação 138/88 kV da SE Botucatu. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPCIM -138-A CIMENTO | MARINGA138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPCIM -138-A CIMENTO | MARINGA138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPCOC -138 CONCHAL - 138 | kV (A) | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPCOM -88 CONCHAS - 88 | kV (A) | Q | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária, devido ao baixo perfil de tensão na rede da região e a violação da capacidade de carre gamento na transformação 138/88 kV da SE Botucatu. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPRIS -138 CONPACEL - 138 | kV (A) | R | Para o ponto de conexão CONPACEL 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 55,000 MW, fora ponta, para todo horizonte contratu al, os quais foram limitados a 50,000 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela U SUÁRIA, condicionado também a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPCRD -138 CORDEIROPOLIS - 138 | kV (A) | S | Para o ponto de conexão CORDEIROPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 59,900 MW, ponta e fora ponta, para todo horiz onte contratual, os quais foram limitados a 55,000 e 56,000 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPCPK -138-A | CPKELCO138kVA | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPCRE -138 CRESCIUMAL - 138 | kV (A) | V | Para o ponto de conexão CRESCIUMAL 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 2,350 MW, fora ponta, para todo horizonte contrat ual, os quais foram limitados a 2,250 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela U SUÁRIA neste ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPCRZ -138 CRUZACO - 138 | kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPCRZ -138 CRUZACO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPCRZ -138 CRUZACO - 138 | kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPYSU -138-A CUTRALE | COL. - 138 kV (A) | X | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo e a não violação da capacidade de carr egamento de longa duração na | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPYSU -138-A CUTRALE | COL. - 138 kV (A) | X | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo e a não violação da capacidade de carr egamento de longa duração na | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPDCI -138-A | D.CENTER ITAU - 138 kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPDEL -138 DELTA ELK - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPELF -138 ELFUSA ELK - 138 | kV (A) | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPELF -138 ELFUSA ELK - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPELF -138 ELFUSA ELK - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPELF -138 ELFUSA ELK - 138 | kV (A) | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPEMC -138-A EMBRAMACO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPEMC -138-A EMBRAMACO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPENWO138 -A ENERGYWORKS - 138 | kV (A) | Y | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, a não ocorrência de simultaneidade dos valores de confiabilidade informados pela Elektro na região Atibaia – Mogi e a implementação de um Sistema Especial de Proteção (SEP) para a abertura do barramento de 138 kV da SE São João da Boa Vista II devido a violação da capacidade de carregamento nas LTs 138 kV Poços de Caldas - São João da Boa Vista II C1/C2 e da LT 138 kV São João da Boa Vista II - Mogi Guaçu C1/C2, em condição normal de operação. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPFRR -138 FRANCO DA ROC - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPFRR -138 FRANCO DA ROC - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPGUI1138 -A GUARIROBA 1 - 138 | kV (A) | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPGRJ2138 GUARUJA 2 - 138 | kV (A) | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPGRJ3138 GUARUJA 3 - 138 | kV (A) | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPGUA4138 -A GUARUJA | 4138kVA | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPHND -138-A HONDA ELK - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPINTR138 -A INTERLAGOS | ELK138kVA | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPITI2138 -A ITIRAPINA 2 - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPJAR -138 JARINU 1 - 138 | kV (C) | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPLIM2138 LIMEIRA 2 - 138 | kV (A) | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPMAH -138 MAHLE ELK - 138 | kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPMIR -138 MIRANDOPOLIS1 - 138 | kV (A) | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPPIR0138 -A PETROBRAS ELK - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPRIC2138 RIO CLARO 2 - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPRIC3138 RIO CLARO 3 - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPRIC1138 RIO CLARO -I - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPSCP -138 | S.C.PALMEIRAS - 138 kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPTAM -138 TAMBAU ELK - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPTRI -138 TRES IRMAOS - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPTRW -138-A TRW | AUTOMOTI. - 138 kV (A) | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPUBA2138 UBATUBA 2 - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPVER -138-A | VERALLIA138kVA | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | ELK138kVA | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | ELK138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | ELK138kVA | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | ELK138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx
DESCONHECIDA | 1 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | ELK138kVA | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | saida_anotacoes_NEOENERGIA ELEKTRO.xlsx

## Empresas
Empresas
CPFL PAULISTA
DESCONHECIDA
ELETROPAULO